## Planilha1
EQUIPAMENTOS | [6 empty] | ATRIBUTOS | [6 empty] | EQUIPAMENTO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO
Coluna1 | Coluna2 | TIPO | SIGLA | BLOCO | Coluna4 | Coluna5 | Coluna1 | Coluna2 | TIPO | Coluna4 | FUNÇÃO | SIGLA | Descrição | SIGLA | SEQUENCIAL |  |  | ÁREA | LINHA | GRUPO
A | L | ALIMENTADOR | AL |  |  |  | S | N | SENSOR DE NIVEL | A | ALTO | SNA | SENSOR DE NIVEL ALTO | EL | 0 | 1 | - | R | 1 | 0 | 1
B | L | BALANÇA | BL |  |  |  | S | N | SENSOR DE NIVEL | M | MÉDIO | SNM | SENSOR DE NIVEL MÉDIO
B | B | BOMBA | BB |  |  |  | S | N | SENSOR DE NIVEL | B | BAIXO | SNB | SENSOR DE NIVEL BAIXO |  |  |  |  | R = RECEBIMENTO
B | T | BOTOEIRA | BT |  |  |  | S | P | SENSOR DE POSIÇÃO | A | ABERTO | SPA | SENSOR DE POSIÇÃO ABERTO |  |  |  |  | A= PLANTA A
C | V | CALHA VIBRATÓRIA | CV |  |  |  | S | P | SENSOR DE POSIÇÃO | F | FECHADO | SPF | SENSOR DE POSIÇÃO FECHADO |  |  |  |  | B= PLANTA B
C | D | CONDICIONADOR | CD |  |  |  | S | P | SENSOR DE POSIÇÃO | S | SUPERIOR | SPS | SENSOR DE POSIÇÃO SUPERIOR |  |  |  |  | C= PLANTA C
E | L | ELEVADOR | EL |  |  |  | S | P | SENSOR DE POSIÇÃO | I | INFERIROR | SPI | SENSOR DE POSIÇÃO INFERIROR |  |  |  |  | D= PLANTA D
E | S | ENSACADEIRA | ES |  |  |  | S | P | SENSOR DE POSIÇÃO | D | DIANTEIRO | SPD | SENSOR DE POSIÇÃO DIANTEIRO
E | X | EXAUSTOR | EX |  |  |  | S | P | SENSOR DE POSIÇÃO | T | TRASEIRO | SPT | SENSOR DE POSIÇÃO TRASEIRO
E | T | EXTRUSORA | ET |  |  |  | E | V | ELETRO VÁLVULA | A | ABRE | EVA | ELETRO VÁLVULA ABRE
F | T | FILTRO | FT |  |  |  | E | V | ELETRO VÁLVULA | F | FECHA | EVF | ELETRO VÁLVULA FECHA
M | T | MISTURADOR | MT |  |  |  | T | S | TRAVA SEGURANÇA | F | FECHADA | TSF | TRAVA SEGURANÇA FECHADA
M | G | MOEGA | MG |  |  |  | T | V | TRAVA | F | FECHADA | TVF | TRAVA FECHADA
M | O | MOINHO | MO |  |  |  | B | T | BOTÃO | E | EMERGENCIA | BTE | BOTÃO EMERGENCIA
P | N | PENEIRA | PN |  |  |  | B | T | BOTÃO | R | RESET | BTR | BOTÃO RESET
P | S | PRENSA | PS |  |  |  | B | T | BOTÃO | L | LIGA | BTL | BOTÃO LIGA | EL01-R101
Q | G | QUEBRADOR DE GRUMOS | QG |  |  |  | B | T | BOTÃO | D | DESLIGA | BTD | BOTÃO DESLIGA | TC01-R101
Q | M | QUEIMADOR | QM |  |  |  | B | T | BOTÃO | A | ABRE | BTA | BOTÃO ABRE | GP01-R101 |  |  | SPA1-GP01-R101
R | C | RECOBRIDOR | RC |  |  |  | B | T | BOTÃO | F | FECHA | BTF | BOTÃO FECHA |  |  |  | SPF1-GP01-R101
R | F | RESFRIADOR | RF |  |  |  | B | T | BOTÃO | M | MANUAL | BTM | BOTÃO MANUAL |  |  |  | EVA1-GP01-R101
R | S | RESISTÊNCIA | RS |  |  |  | B | T | BOTÃO | U | AUTOMÁTICO | BTU | BOTÃO AUTOMÁTICO |  |  |  | EVF1-GP01-R101
R | O | ROSCA | RO |  |  |  | M | T | MOTOR | E | ELÉTRICO | MTE | MOTOR ELÉTRICO | GP02-R101 |  |  | SPA1-GP02-R101
S | C | SECADOR | SC |  |  |  | A | L | ALIMENTAÇÃO | P | POTÊNCIA | ALP | ALIMENTAÇÃO POTÊNCIA |  |  |  | SPF1-GP02-R101
S | G | SEPARADOR MAGNÉTICO | SG |  |  |  | C | L | CHAVE LOTO | L | LIGADA | CLL | CHAVE LOTO LIGADA |  |  |  | EVA1-GP02-R101
S | L | SILOS | SL |  |  |  | S | S | SENSOR DE SEGURANÇA | F | FECHADO | SSF | SENSOR DE SEGURANÇA FECHADO |  |  |  | EVF1-GP02-R101
S | O | SOPRADOR | SO |  |  |  | T | S | TRAVA DE SEGURANÇA | D | DESTRAVADA | TSD | TRAVA DE SEGURANÇA DESTRAVADA
T | L | TALHA | TL |  |  |  | S | T | SENSOR DE TEMPERATURA | V | VARIAVEL | STV | SENSOR DE TEMPERATURA VARIAVEL
T | R | TORRE RESFRIAMENTO | TR |  |  |  | S | T | SENSOR DE TEMPERATURA | A | ALTO | STA | SENSOR DE TEMPERATURA ALTO
T | C | TRANSPORTADOR CORRENTE | TC |  |  |  | S | T | SENSOR DE TEMPERATURA | B | BAIXO | STB | SENSOR DE TEMPERATURA BAIXO
T | F | TRANSPORTADOR FITA | TF |  |  |  | S | M | SENSOR DE MOVIMENTO | A | ACIONADO | SMA | SENSOR DE MOVIMENTO ACIONADO
T | T | TRITURADOR | TT |  |  |  | S | E | SENSOR EMBUCHAMENTO | A | ACIONADO | SEA | SENSOR EMBUCHAMENTO ACIONADO
T | C | TROCADOR DE CALOR | TC |  |  |  | S | N | SENSOR DE NIVEL | V | VARIAVEL | SNV | SENSOR DE NIVEL VARIAVEL
G | M | GAVETA MANUAL | GM |  |  |  | S | D | SENSOR DESALINHAMENTO | V | VARIAVEL | SDV | SENSOR DESALINHAMENTO VARIAVEL
G | P | GAVETA PNEUMÁTICA | GP |  |  |  | S | D | SENSOR DESALINHAMENTO | A | ACIONADO | SDA | SENSOR DESALINHAMENTO ACIONADO
G | A | GAVETA ACOPLADORA | GA |  |  |  | S | F | SENSOR DE FLUXO | V | VARIÁVEL | SFV | SENSOR DE FLUXO VARIÁVEL
G | H | GAVETA HIDRÁULICA | GH |  |  |  | S | R | SENSOR DE PRESSÃO | A | ALTO | SRA | SENSOR DE PRESSÃO ALTO
V | I | VIBRADOR | VI |  |  |  | S | R | SENSOR DE PRESSÃO | B | BAIXO | SRB | SENSOR DE PRESSÃO BAIXO
B | F | BIFURCADA | BF |  |  |  | S | R | SENSOR DE PRESSÃO | V | VARIÁVEL | SRV | SENSOR DE PRESSÃO VARIÁVEL
D | T | DISTRIBUIDOR | DT |  |  |  | S | A | SENSOR DETECÇÃO DE PARTICULAS | V | VARIÁVEL | SAV | SENSOR DETECÇÃO DE PARTICULAS VARIÁVEL
E | V | ELETRO VÁLVULA | EV
T | Q | TANQUE | TQ
S | D | SENSOR DESALINHAMENTO | SD
P | U | PULMÃO | PU
B | H | BOMBA HELICOIDAL | BH
B | P | BOMBA PNEUMÁTICA | BP
B | C | BOMBA CENTRIFUGA | BC
C | I | CICLONE | CI
D | R | DISTIBUIDOR ROTATIVO | DR
E | C | ECLUSA | EC
E | P | ESPELHADOR | EP
F | P | FILTRO PONTUAL | FP
F | M | FILTRO MANGA | FM
G | R | GRELHA | GR
I | M | IMÃ | IM
M | H | MISTURADOR HORIZONTAL | MH
M | M | MOINHO MARTELO | MM
P | M | PRÉ MISTURADOR | PM
P | V | PENEIRA VIBRATÓRIA | PV
R | M | ROBO MANIPULADOR | RM
R | P | ROBO PALETIZADOR | RP
T | H | TRANSPORTADOR HELICOIDAL | TH
R | L | ROLO | RL
C | P | COMPORTA | CP
V | T | VENTILADOR | VT
B | V | BAMBA DE VÁCUO | BV
A | G | AGITADOR | AG
V | L | VÁLVULA PILOTADA | VL
V | B | VÁLVULA BORBOLETA | VB
V | F | VÁLVULA ESFERA | VF
V | M | VALVULA MANUAL | VM
V | P | VÁLVULA PROPORCIONAL | VP
V | E | VÁLVULA ELÉTRICA | VE
S | Q | SEQUENCIADOR | SQ
C | L | CHAVE LOTO | CL
S | S | SENSOR SEGURANÇA | SS
T | S | TRAVA DE SEGURANÇA | TS
S | T | SENSOR TEMPERATURA | ST
S | M | SENSOR MOVIMENTO | SM
S | N | SENSOR DE NIVEL | SN
S | E | SENSOR EMBUCHAMENTO | SE
S | R | SENSOR DE PRESSÃO | SR
S | F | SENSOR DE FLUXO | SF
S | A | SENSOR DETECÇÃO PARTICULAS | SA
S | P | SENSOR DE POSIÇÃO | SP
B | I | BANCO CILINDRO | BI

## Regras
REGRAS DE FORMAÇÃO DE TAGs — PADRÃO STW
Esta folha documenta as máscaras de TAG, a legenda de áreas e exemplos. Células amarelas são editáveis; as demais são calculadas.
Legenda: | Editável | Calculado
1. TAG de equipamento — máscara AA00-A000
Letras (A) = alfabético · Dígitos (0) = numérico · “-” = separador fixo
Posição | Campo | Tamanho | Tipo | Valores válidos | Regra | Exemplo
1–2 | Sigla | 2 | Letras | Tabela2 (coluna SIGLA) | Tipo de equipamento, conforme Tabela2 da Planilha1 | EL
3–4 | Sequencial | 2 | Dígitos | 01 a 99 | Numera equipamentos do mesmo tipo no mesmo grupo, a partir de 01 | 01
5 | Separador | 1 | Fixo | - | Separa identificação e localização | -
6 | Área | 1 | Letra | R, A, B, C, D | Ver legenda de áreas (item 3) | R
7 | Linha | 1 | Dígito | 1 a 9 | Linha de produção dentro da área | 1
8–9 | Grupo | 2 | Dígitos | 01 a 99 | Conjunto de equipamentos dentro da linha | 01
Resultado: | EL01-R101 | → Elevador nº 01 · Recebimento · linha 1 · grupo 01
2. TAG de atributo (sinal) — máscara AAA0-AA00-A000
O atributo sempre termina com o TAG completo do equipamento “pai”.
Posição | Campo | Tamanho | Tipo | Valores válidos | Regra | Exemplo
1 | Tipo | 1 | Letra | Tabela1 (Coluna1) | S = sensor, E = eletroválvula, B = botão, T = trava, M = motor… | S
2 | Variável | 1 | Letra | Tabela1 (Coluna2) | N = nível, P = posição, T = temperatura, R = pressão… | P
3 | Função / estado | 1 | Letra | Tabela1 (Coluna4) | A = aberto/alto, F = fechado, B = baixo, V = variável… | A
4 | Índice | 1 | Dígito | 1 a 9 | Diferencia sinais iguais no mesmo equipamento | 1
5 | Separador | 1 | Fixo | - | Separa o sinal do equipamento | -
6–14 | Equipamento pai | 9 | Máscara | AA00-A000 | TAG completo do equipamento (item 1) | GP01-R101
Resultado: | SPA1-GP01-R101 |  | → Sensor de posição “aberto” nº 1 da Gaveta pneumática 01
3. Legenda de áreas
Código | Área
R | Recebimento
A | Planta A
B | Planta B
C | Planta C
D | Planta D
4. Exemplos — equipamento (decomposição automática)
Digite o TAG na coluna B; as demais colunas são calculadas.
TAG | Sigla | Sequencial | Área | Linha / Grupo | Equipamento | Formato OK?
EL01-R101 | EL | 01 | Recebimento | L1 / G01 | ELEVADOR | OK
TC01-R101 | TC | 01 | Recebimento | L1 / G01 | TRANSPORTADOR CORRENTE | OK
GP01-R101 | GP | 01 | Recebimento | L1 / G01 | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
GP02-R101 | GP | 02 | Recebimento | L1 / G01 | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
Obs.: TC está cadastrada duas vezes na Tabela2 (Transportador corrente e Trocador de calor); a busca retorna a primeira ocorrência.
5. Exemplos — atributo (decomposição automática)
Digite o TAG na coluna B; as demais colunas são calculadas.
TAG | Função | Índice | Equipamento pai | Descrição do sinal | Equipamento | Formato OK?
SPA1-GP01-R101 | SPA | 1 | GP01-R101 | SENSOR DE POSIÇÃO ABERTO | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
SPF1-GP01-R101 | SPF | 1 | GP01-R101 | SENSOR DE POSIÇÃO FECHADO | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
EVA1-GP01-R101 | EVA | 1 | GP01-R101 | ELETRO VÁLVULA ABRE | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
EVF1-GP01-R101 | EVF | 1 | GP01-R101 | ELETRO VÁLVULA FECHA | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
SPA1-GP02-R101 | SPA | 1 | GP02-R101 | SENSOR DE POSIÇÃO ABERTO | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
SPF1-GP02-R101 | SPF | 1 | GP02-R101 | SENSOR DE POSIÇÃO FECHADO | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
EVA1-GP02-R101 | EVA | 1 | GP02-R101 | ELETRO VÁLVULA ABRE | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
EVF1-GP02-R101 | EVF | 1 | GP02-R101 | ELETRO VÁLVULA FECHA | GAVETA PNEUMÁTICA | OK
6. Regras gerais
1. | Todo TAG deve ser único em todo o projeto.
2. | Usar apenas letras maiúsculas sem acento, dígitos e o hífen “-”. Sem espaços.
3. | Sequenciais sempre com zeros à esquerda (01, 02 … 99).
4. | A sigla de equipamento deve existir na Tabela2 e o código de atributo na Tabela1.
5. | Um atributo nunca existe sem o equipamento pai: crie primeiro o TAG do equipamento.
6. | Novas siglas devem ser verificadas contra as já cadastradas antes de serem adicionadas.