## Slide 1
SPA1
-
GP01
-
R101
Padrão de TAGs STW
Análise da planilha de codificação, comparação com normas internacionais (ISA-5.1 / IEC 81346) e regras de criação de TAGs
Base: TAGstw.xlsx — Tabela2 (Equipamentos) e Tabela1 (Atributos)

## Slide 2
O que a planilha define
Dois níveis de identificação montados por concatenação de siglas
85
siglas de equipamento
Tabela2 — 2 letras cada
39
combinações de atributo
17 funções × estados
5
áreas de planta
R, A, B, C, D
2
níveis de TAG
Equipamento → Atributo
Bloco | Conteúdo | Regra de formação | Exemplos
Tabela2 (B7:H97) | EQUIPAMENTOS | Coluna1 + Coluna2 = SIGLA via =CONCAT() | AL, BB, EL, GP, TC …
Tabela1 (J7:P61) | ATRIBUTOS | Coluna1 + Coluna2 + Função = SIGLA via =CONCATENATE() | SNA, SPF, EVA, BTE …
V:AF (área livre) | MONTAGEM | SIGLA + SEQUENCIAL - ÁREA + LINHA + GRUPO | EL01-R101, SPA1-GP01-R101
2

## Slide 3
Anatomia do TAG de equipamento
Exemplo da planilha: EL01-R101 — Elevador nº 01, área Recebimento, linha 1, grupo 01
EL
SIGLA
2 letras (Tabela2)
EL = Elevador
01
SEQUENCIAL
2 dígitos
01…99
-
R
ÁREA
1 letra
R, A, B, C, D
1
LINHA
1 dígito
1…9
01
GRUPO
2 dígitos
01…99
IDENTIFICA O QUÊ
IDENTIFICA ONDE
R Recebimento
A Planta A
B Planta B
C Planta C
D Planta D
3

## Slide 4
Anatomia do TAG de atributo (sinal)
Exemplo: SPA1-GP01-R101 — Sensor de Posição “Aberto” nº 1 da Gaveta Pneumática 01
S
TIPO
S = Sensor
P
VARIÁVEL
P = Posição
A
FUNÇÃO/ESTADO
A = Aberto
1
ÍNDICE
1 dígito
-
GP01-R101
TAG DO EQUIPAMENTO “PAI”
herda sigla + localização
SPA1 / SPF1
Sensor de posição Aberto / Fechado
EVA1 / EVF1
Eletroválvula: comando Abre / Fecha
SNA · SNM · SNB
Sensor de nível Alto / Médio / Baixo
BTE · BTR
Botão Emergência / Reset
4

## Slide 5
Criação passo a passo: da área ao sinal
Exemplo real da planilha (colunas V:AA) — duas gavetas pneumáticas na linha R101
R101
Área R · Linha 1 · Grupo 01
GP01-R101
SPA1-GP01-R101
sensor posição aberto
SPF1-GP01-R101
sensor posição fechado
EVA1-GP01-R101
eletroválvula abre
EVF1-GP01-R101
eletroválvula fecha
GP02-R101
SPA1-GP02-R101
sensor posição aberto
SPF1-GP02-R101
sensor posição fechado
EVA1-GP02-R101
eletroválvula abre
EVF1-GP02-R101
eletroválvula fecha
1 Localização
2 Equipamento
3 Atributos / sinais
Outros exemplos da planilha: EL01-R101 (Elevador), TC01-R101 (Transportador de corrente)
5

## Slide 6
Normas internacionais de referência
O que cada uma padroniza e onde se aplica ao padrão STW
ISA-5.1
ANSI/ISA-5.1-2022 · no Brasil ABNT NBR 8190
Instrumentação: letras de identificação (variável medida + função) e número de malha. Ex.: LSH-101, ZSO-205, PT-310.
Aplica-se aos ATRIBUTOS (sensores, botões, válvulas).
IEC 81346
IEC 81346-1 (princípios) · IEC 81346-2:2019 (classes)
Designação de referência hierárquica com aspectos: “=” função, “-” produto, “+” localização. Classes por letra (B sensor, M motor, Q válvula…).
Aplica-se à HIERARQUIA área → equipamento → componente.
ISO 14224
ISO 14224:2016
Taxonomia de ativos para manutenção e confiabilidade: níveis instalação → planta → sistema → equipamento → componente.
Aplica-se ao cadastro em CMMS / plano de manutenção.
KKS / RDS-PP
VGB (energia) — RDS-PP baseado na IEC 81346
Sistema de codificação de planta com níveis fixos e códigos alfanuméricos padronizados por posição.
Referência de estrutura posicional rígida, como a STW.
6

## Slide 7
Comparação estrutural
Padrão STW × ISA-5.1 × IEC 81346
Critério | Padrão STW | ISA-5.1 | IEC 81346
Ordem das letras (instrumento) | Tipo → variável → estado (S-N-A) | Variável → função → modificador (L-S-H) | Classe → subclasse (B-L)
Significado da 1ª letra “S” | “Sensor” (genérico) | “Speed” — velocidade/frequência | “S” = ação manual → sinal
Estado no TAG (Aberto, Alto…) | Sim — letra de estado | Sim — modificadores H, L, M, O, C | Não — vai no texto/atributo
Localização no TAG | Sim — ÁREA+LINHA+GRUPO | Opcional — prefixo de área | Sim — aspecto “+”
Hierarquia pai → filho | Sim — atributo herda TAG do pai | Não — malha independente | Sim — níveis encadeados
Numeração | 2 dígitos equip. / 1 dígito sinal | Nº de malha comum a todos os instrumentos | Livre por nível
Separadores | “-” entre blocos | “-” entre letras e número | Prefixos = - + e “.”
Conclusão: a ESTRUTURA hierárquica da STW está alinhada à IEC 81346; o VOCABULÁRIO de letras dos sinais diverge da ISA-5.1.
7

## Slide 8
Equivalência dos atributos com a ISA-5.1
Sigla STW (Tabela1) → identificação ISA recomendada
STW | Descrição | ISA-5.1
SNA / SNM / SNB | Nível Alto / Médio / Baixo | LSH / LSM / LSL
SNV | Nível variável (analógico) | LT
SPA / SPF | Posição Aberto / Fechado | ZSO / ZSC
SPS / SPI | Posição Superior / Inferior | ZSH / ZSL
STA / STB / STV | Temperatura Alta / Baixa / Variável | TSH / TSL / TT
SRA / SRB / SRV | Pressão Alta / Baixa / Variável | PSH / PSL / PT
SFV | Fluxo variável | FT
STW | Descrição | ISA-5.1
SMA | Sensor de movimento (rotação) | SSL (chave de velocidade)
SEA | Embuchamento | LSHH (chute entupido)
SDA / SDV | Desalinhamento | ZS / ZT
SAV | Detecção de partículas | AT
EVA / EVF | Eletroválvula abre / fecha | XV (válvula) + XY (solenoide)
BTE · BTR · BTL/BTD · BTM/BTU | Botões emergência, reset, liga/desliga, man./auto | HS (+ ESD p/ emergência)
SSF · TSF/TSD · TVF | Sensor / trava de segurança | ZSC (intertravamento)
MTE (motor), ALP (alimentação de potência) e CLL (chave LOTO) são elétricos — ficam fora da ISA-5.1; usar classes IEC 81346 (MA, QA/QB).
8

## Slide 9
Siglas de equipamento × classes IEC 81346-2
A IEC classifica pela FUNÇÃO do objeto; a STW, pelo nome — as duas podem conviver
B
Sensoriamento
SN, SP, ST, SR, SF, SM, SE, SD, SA, SS
C
Armazenamento
SL silo, TQ tanque, MG moega, PU pulmão
E
Energia térmica
QM queimador, RS resistência, RF resfriador
G
Gerar fluxo
BB/BC/BH/BP/BV bombas, EX exaustor, SO soprador, VT ventilador
M
Acionamento
Motores elétricos (atributo MTE)
Q
Controle de fluxo
VB, VF, VM, VP, VE, VL válvulas · CP comporta · GM/GP gavetas
S
Ação manual → sinal
BT botoeira/botões
Leitura
Transportadores, moinhos, misturadores, peneiras, filtros e robôs caem em classes de processamento/transporte (H, T, U, V, W, conforme a função).
Confirmar as subclasses de duas letras na edição vigente da IEC 81346-2 antes de adotá-las.
9

## Slide 10
Pontos de atenção encontrados na planilha
Verificação automática das 85 siglas de equipamento e 39 atributos
ALTA
Sigla duplicada
TC = Transportador de Corrente e também Trocador de Calor (linha 39, com espaço: “C ”). TAG ambíguo em campo.
ALTA
Mesma sigla, sentidos diferentes
MT = Misturador (equip.) × Motor (atributo); AL = Alimentador × Alimentação.
MÉDIA
Colisão com letras ISA
TT, FT, PS, TS, TC, TR, SC, ST, SE, PV, VT, VE já significam instrumentos na ISA (ex.: TT = transmissor de temperatura).
MÉDIA
Instrumentos na lista de equipamentos
Linhas 81–91 (SS, ST, SN, SP, CL…) repetem funções da Tabela1 — mistura dois níveis.
BAIXA
Nome de função inconsistente
TS = “TRAVA SEGURANÇA” e “TRAVA DE SEGURANÇA”; TV = “TRAVA ” sem complemento.
BAIXA
Digitação / espaços
INFERIROR, BAMBA DE VÁCUO, DISTIBUIDOR; espaços extras em ESPELHADOR, SENSOR MOVIMENTO, “C ”.
BAIXA
Capacidade
Linha com 1 dígito (máx. 9) e índice de sinal com 1 dígito (máx. 9 por função).
10

## Slide 11
Proposta de TAG harmonizado
Mantém a lógica STW (localização + equipamento + sinal) com vocabulário ISA nos sinais
Atual
Proposto
GP01-R101
GP01-R101
Equipamento — sem mudança
SPA1-GP01-R101
ZSO1-GP01-R101
Posição aberta → ZSO
SPF1-GP01-R101
ZSC1-GP01-R101
Posição fechada → ZSC
EVA1-GP01-R101
XY1-GP01-R101
Solenoide da válvula → XY
SNA1-SL01-A201
LSH1-SL01-A201
Nível alto no silo → LSH
TC01-R101 (Trocador)
TK01-R101 *
Resolver duplicidade TC
* Sigla sugerida, ainda livre na Tabela2. SL01-A201 é exemplo ilustrativo.
11

## Slide 12
Recomendações para a planilha
Ações práticas, em ordem de prioridade
1
Eliminar ambiguidades
Nova sigla para Trocador de Calor; separar MT/AL entre equipamento e atributo; usar ARRUMAR() nas colunas de sigla.
2
Validar unicidade
Coluna de checagem =CONT.SE(Tabela2[SIGLA];[@SIGLA])>1 com formatação condicional em vermelho.
3
Separar níveis
Retirar sensores/botões da Tabela2: equipamentos só na Tabela2, instrumentos só na Tabela1.
4
Adotar letras ISA-5.1
Manter a hierarquia STW, mas trocar o código do sinal (SNA → LSH, SPA → ZSO…) — facilita leitura por integradores e P&ID.
5
Documentar a regra
Folha “Regras” com a máscara AA00-A000 / AAA0-AA00-A000, lista de áreas e exemplos, e dicionário IEC 81346 de referência.
12

## Slide 13
Resumo
Estrutura
Hierárquica e posicional — compatível com IEC 81346 e ISO 14224.
Vocabulário
Letras de sinais próprias — divergem da ISA-5.1; mapear ou migrar.
Qualidade
1 sigla duplicada, 2 conflitos de sentido, 12 colisões com ISA, erros de digitação.
Próximo passo
Corrigir a Tabela2, adicionar validações e publicar a folha de regras.